三鼎组件

YS1型变压器用单管式强油循环水冷却器

使 用 说 明 书

长春三鼎变压器组件有限公司

2020版

1 概述

YS1型变压器用强迫油循环水冷却器(以下简称冷却器)，是专供油浸式变压器、电抗器等用的列管式热交换器。通过对变压器油强迫循环并和冷却水进行热交换，传导出变压器损耗所产生的热量，使变压器各部位（铁心、线圈、油顶层）的温升低于限值，从而保证变压器的预期寿命。

本产品具有体积小、冷却效率高、噪声低、无污染、操作简便、安装与维护方便等特点。可单台或数台成组安装使用。安装方式有集中式和悬挂式，按用户要求制造。

本产品符合JB/T8316标准的规定。

2 型号、主要规格及技术参数

2．1型号及含义

Y    S         1           ×  K

台数(单台不标出)

单台冷却器额定功率 ,kW

设计序号

安装方式(集中式不标，悬挂式G)

水冷却器

强迫油循环

2．2技术参数（见表1）

3 主要结构及工作原理

3．1冷却器由冷却器主体、变压器油泵、油水管路系统及电气控制箱组成。

3．2冷却器主体由一个油室和两个水室构成。油室内装有一束冷却管，管内通水。管外的油室由隔板分成若干通道，油泵运转时，迫使变压器油曲折流经其间，冷却后返回变压器油箱。水室分上下两室，下水室分为两腔，将冷却管内侧分为两路。冷却水经下水室一腔流至上水室，再折回下水室另一腔，然后排出冷却器。

3．3变压器油循环动力源由变压器专用油泵提供（详见变压器油泵使用说明书）。

3．4冷却器装有差压信号器和流量指示器。差压信号器在油水压差小于50kPa时发出报警信号；流量指示器在油循环故障时发出报警信号。

4 冷却器的电气控制

冷却器控制箱可对冷却器实现下述控制（参见电气原理图）

4．1电器控制箱内均设有手动转换开关，根据需要进行远程、就地、运行与停止等控制，运行时有灯光信号监视；

4．2控制电路中设有油泵电机保护装置，当油泵电机过载、短路时均能自动切断电源使冷却器退出运行并发出报警信号；

4．3用户对控制系统有特殊要求时，可按协议执行。

5 使用条件

5．1要求环境温度在0°C以上,长期停用时排净冷却器及管路内的水,防止冻坏冷却器。

5．2水质要求：一般工业用水，无腐蚀性介质，泥砂、水草及其它杂物。

5．3电源 380/220V  50Hz。

6 安装调式与操作

6．1安装前的注意事项

6．1. 1外观检查

开箱后，用户应核对主机及附件的规格、数量与装箱单是否一致，检查外观是否有磕碰、划伤及油漆脱落，螺栓是否有松动，并及时予以处理。

6．1．2短时间不安装时，将冷却器、控制箱置于干燥通风处，避雨雪，不得破环冷却器的密封状态，防止水分、杂物进入冷却器内。

6．2总体安装

6．2．1悬挂式安装：将冷却器吊起，平稳地移至变压器的安装位置，安装油泵及联管，固定后方可脱离吊具；

6．2．2集中式安装：将冷却器安装在支承架上，吊起支承架并置于事先浇灌好的基础上,调平冷却器并紧固后方可脱离吊具。

6．2．3冷却器的安装位置视现场情况而定。冷却器与基础牢固联接后，将油管路系统与变压器进、出油口联接，水管路系统与用户水源联接。

6．3用户自备管路应符合下述要求

6．3．1压力试验500kPa无渗漏；

6．3．2油管路严格除锈，除锈后管内不得有腐蚀性物质残留，之后管内涂绝缘漆并用合格变压器油冲洗；

6．3．3水管路尽量短，以减少为满足循环水量所需的水压，必要时采用稳压装置，使油水压差不超过表1的规定；

6．3．4出水侧管路应保持较小水阻力，以避免系统中水压升高；

6．3．5建议在配制的水管路中加装水流量计、压力表和过滤网；

6．3．6用户自备温度计。

6．4冷却器安装后进行下述检查

6．4．1管路系统中各阀门是否完好，启闭是否灵活；

6．4．2打开油室上部放气塞，从油路入口处注满合格的变压器油，静止2小时后，从下部放油塞处取油样，测耐压值，若低于注入数值时，则用合格变压器油对冷却器油室进行清洗，一直到进出口油耐压值相同，且为35kV以上时为止；

6．4．3检查各密封处有无渗漏并予以处理。

6．5冷却器投入运行前的调试程序

6．5．1将油路阀门开启，水路阀门关闭；

6．5．2油泵逐台点动2-3次，注意其转向是否正确，运转是否正常；

6．5．3各台冷却器依次运转，检查电气控制线路是否正确；

6．5．4检查差压信号器及流量指示器指针转动是否灵活，动作是否准确，发现故障及时排除；

6．5．5从试运转开始，随时放出变压器上气体继电器所捕集的空气直至无气泡逸出为止。

6．6如上述工况正常，试运转可停止，并使变压器静止24h以上，以消除可能悬浮的气泡，并通过气体继电器放出残气。

6．7冷却器投入和退出运行的程序

6．7．1将油管路阀门开启，启动油泵；

6．7．2先开启出水阀门，再开启进水阀门；

6．7．3调节油路和水路阀门，观查差压信号器，使油水压差控制在50kPa以上；

6．7．4停止运行时，先关闭进水阀门，然后停止油泵运转，并关闭总电源；

6．7．5暂时不运行的冷却器如果随时投入运行，可不放出存油，使冷却器保持静油压，防止潮湿空气或水分侵入。

7．维护和检修

7．1要经常观察冷却器出水口的水中是否有变压器油珠，如有就立即停机检查。

7．2冷却器的检修周期视使用环境而定，一般包括下述各项

7．2．1冷却器的水室和冷却管内壁的除垢，用户视冷却水水质决定，一般半年或一年清除一次，水质差的地区可三个月或更短时间进行清除。方法是打开上水室和下水室盖板、用机械或化学方法除垢。用机械方法除垢时应注意不得损伤冷却管，用化学方法除垢后管内不得有腐蚀性物质残留；

7．2．2油泵、差压信号器及流量指示器的检修，按相应说明书进行；

7．2．3检查阀门是否灵活可靠；

7．2．4检查管路是否有渗漏；

7．2．5检查电气控制箱敷设线路绝缘是否良好，一般每月进行一次。

表1

| 型 号 技 术 参 数 | YS1-80 | YS1-125 | YS1-160 | YS1-200 | YS1-250 | YS1-315 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定冷却功率： kW | 80 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |
| 额定水流量： m3/h | 10 | 17 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 额定油流量 ： m3/h | 45 |  |  |  | 80 |  |
| 进水压力： kpa | ＜70 |  |  |  |  |  |
| 油 水 压 差： kpa | ＞50 |  |  |  |  |  |
| 额定进口油温： 0C | 70 |  |  |  |  |  |
| 额定进口水温： 0C | 30 |  |  |  |  |  |
| 油泵电机功率 ： kW | 4.0 |  |  |  | 7.5 |  |
| 油泵额定扬程 ： m | 19 |  |  |  | 16 |  |
| 充 油 量： kg | 50 | 60 | 56 | 70 | 90 | 118 |
| 单 台 重 量： kg | 220 | 230 | 250 | 290 | 520 | 600 |

注：

- 油水压差指出口油压大于入口水压的数值

- 油水温差不是40K时，冷却功率须按下式折算：

P= PN×△t/40

式中 P  ——折算后的冷却器额定功率，　kW；

PN ——标准的冷却器额定功率，  　kW；

△t ——进口油水温差　℃，但进口油温应始终不大于70℃。

3)新出厂的冷却器应具有25%以上的储备容量。

| 型 号 | H | h1 | h2 | h3 | l1 | l2 | l3 | l4 | a | b | B | b1 | b2 | b3 | d | D | 冷却器重 | 充油量 | 油泵型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YS1-80 | 1370 | 500 | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 | 50 | 4B2 45-19/4V |
| YS1-125 | 1570 | 600 | 1100 |  | 90 | 315 | 100 | 140 | 30 | 20 | 430 | 380 | 450 | 220 | 136 | 312 | 230 | 60 |  |
| YS1-160 | 1670 | 650 | 1200 | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 | 56 |  |
| YS1-200 | 1970 | 900 | 1500 |  |  |  | 120 | 160 | 42 | 22 |  |  |  |  |  |  | 290 | 70 |  |
| YS1-250 | 1810 | 700 | 1270 | 330 | 0 | 345 | 160 | 200 |  |  | 590 | 450 | 500 | 270 | 160 | 375 | 520 | 90 | 4B2 80-16/7.5V |
| YS1-315 | 2260 | 1150 | 1720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 | 118 |  |

YS1型悬挂式强油循环水冷却器外形与安装尺寸图

YS1型集中式强油循环水冷却器外形与安装尺寸图1

1.托架 2.油泵 3.差压信号器 4.油流指示器 5.电气控制箱6.冷却器本体 7.上水室 8.水路放气塞 9.出油口 10.进水口 11.出水口 12.进油口

| 型 号 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H | H1 | H2 | H3 | B1 | B2 | B3 | D | n | D1 | 充油量 | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YS1-80 |  |  |  |  |  | 1410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 | 270 |
| YS1-125 |  |  |  |  |  | 1610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 | 285 |
| YS1-160 | 770 | 470 | 220 | 440 | 310 | 1710 | 410 | 280 | 200 | 345 | 315 | 185 | 160 | 4 | 136 | 60 | 310 |
| YS1-200 |  |  |  |  |  | 2060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 360 |
| YS1-250 | 890 | 590 | 270 | 500 | 360 | 1830 | 450 | 370 | 210 | 400 | 340 | 200 | 180 | 8 | 160 | 98 | 550 |
| YS1-315 |  |  |  |  |  | 2280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 | 630 |

YS1型集中式强油循环水冷却器外形与安装尺寸图2

1.托架  2.冷却器本体  3.变压器油泵  4.进油蝶阀 5.进油管 6.电气控制箱

7.差压信号器  8.出油管  9.出油蝶阀  10.油流指示器 11.进水管 12.出水管 13.走线架

|  | H | L | L1 | L2 | L3 | B | b | b1 | b2 | b3 | n1 | 水 | 管 | 路 | h | h1 | h2 | h3 | 油 |  | 路 | 本体重 | 充油量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DN | D1 | n2 |  |  |  |  | DN | D | d |  |  |
| YS1-80*2 | 1435 |  |  |  |  |  |  | 470 |  |  |  | 65 | 145 |  | 110 | 220 |  | 1065 |  |  |  | 570 | 115 |
| YS1-125*2 | 1635 | 1160 | 680 | 680 | 430 | 340 | 90 | 485 | 385 | 530 | 4 |  |  | 4 |  |  | 430 | 1265 | 100 | 180 |  | 610 | 135 |
| YS1-160*2 | 1735 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 | 160 |  | 105 |  |  | 1365 |  |  |  | 660 | 130 |
| YS1-200*2 | 2055 |  |  |  |  |  |  | 520 |  |  |  |  |  |  | 120 | 240 | 450 | 1665 |  |  |  | 750 | 165 |
| YS1-250*2 | 1880 | 1420 | 940 | 940 | 590 | 400 | 0 | 565 | 430 | 590 |  | 100 | 180 | 8 | 115 | 230 | 470 | 1520 | 125 | 210 | 18 | 1160 | 220 |
| YS1-315*2 | 2330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1970 |  |  |  | 1330 | 265 |
| YS1-80*3 | 1435 |  |  |  |  |  | 90 | 485 |  |  |  | 65 | 145 | 4 | 105 | 220 | 430 | 1065 |  |  |  | 920 | 175 |
| YS1-125*3 | 1655 | 1960 | 1480 | 740 | 430 | 340 |  |  | 385 | 530 |  |  |  |  |  |  |  | 1265 | 100 | 180 |  | 980 | 220 |
| YS1-160*3 | 1755 |  |  |  |  |  |  | 520 |  |  |  | 100 | 180 |  | 120 | 240 | 450 | 1365 |  |  |  | 1000 | 200 |
| YS1-200*3 | 2055 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 1665 |  |  |  | 1120 | 235 |
| YS1-250*3 | 1910 | 2420 | 1940 | 970 | 590 | 400 | 0 | 585 | 430 | 605 | 6 | 125 | 210 |  | 130 | 270 | 510 | 1530 | 150 | 240 | 24 | 1740 | 315 |
| YS1-315*3 | 2360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1980 |  |  |  | 1970 | 390 |
| YS1-80*4 | 1445 |  |  |  |  |  |  | 485 |  |  |  | 80 | 160 | 4 | 105 | 220 | 430 | 1085 |  |  |  | 1110 | 230 |
| YS1-125*4 | 1665 | 2760 | 2280 | 1140 | 430 | 340 | 90 | 520 | 385 | 550 |  | 100 | 180 |  | 120 | 240 | 450 | 1285 | 125 | 210 | 18 | 1200 | 290 |
| YS1-160*4 | 1785 |  |  |  |  |  |  | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1385 |  |  |  | 1320 | 270 |
| YS1-200*4 | 2085 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 | 210 | 8 | 135 | 260 | 470 | 1685 |  |  |  | 1540 | 325 |
| YS1-250*4 | 1910 | 3420 | 2940 | 980 | 590 | 400 | 0 | 585 | 430 | 605 | 8 |  |  |  | 130 | 270 | 510 | 1530 | 150 | 240 | 24 | 2380 | 420 |
| YS1-315*4 | 2360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1980 |  |  |  | 2670 | 530 |

中国.长春三鼎变压器组件有限公司

China.Changchun Sanding Transformer Module Co., Ltd.

厂址：长春市经济技术开发区宜宾路333号

The site of factory: 333No.Yibin Road, Economic and technological development zone Changchun city

Tel.:86-431-816268298  86-431-816268299

Fax:86-431-816268300